08/04/2022

FÜAB – GENEL MERKEZ OFİS   YAPIM İŞİ TEKNİK VE EVSAF ÖZELLİKLERİ

A 1) YIKIM-SÖKÜM-MOLOZ ATIMI

- Mevcut ofis alanında bulunan imalatların yıkılması, seramik alanların sökülmesi çuvallanarak taşınması ve döküm alanına götürülmesi işini kapsamaktadır.

A 2 ) SERAMİK SÖKÜMÜ YAPILAN ALANLARA TESFİYE ŞAP İMALATI

- Mutfak , Wc , Koridor ve Personel çalışma alanında bulunan mevcut seramik söküldüğünde şap zemininde oluşacak tahribatın giderilmesi amacıyla sıvı dök-şap uygulaması yapılaması işidir.

A 3 ) SERAMİK İMALATI

- Islak hacimlerde ve ortak alanlarda toplam 237,5 m2 seramik imalatı vardır.

Wc alanlarında zeminde 60x60 Full Lappatto (    görselde sunmuş olduğumuz ) ürün ile 1mm derz aralıklı çalışma ile döşeme uygulaması yapılması işidir.

Wc duvarlarında 30x60 ölçülerinde (Görselde sunmuş olduğumuz ) ürün ile 1mm derz aralıklı çalışma ile döşeme uygulaması yapılması işidir.

Teknik çizimde belirlenen alanlarda 60x60 Full Lappatto (    görselde sunmuş olduğumuz ) ürün ile 1mm derz aralıklı çalışma ile döşeme uygulaması yapılması işidir.

Başkan Odası alanında teknik çizimde belirlenen tasarımın dış kısmı 60x60 Full Lappatto , iç kısmı 60x60 parke görünümlü  ürün ile 1mm derz aralıklı çalışma ile döşeme uygulaması yapılması işidir.

A 4 ) ALÇIPAN DUVAR BÖLÜMLENDİRME

- Teknik çizimde belirlenen alçıpan duvar ile yapılacak olan bölümlendirmelerde ;

0,36 mm U 75 Profil kullanarak duvar çerçeveleri ,

0,45 mm C 75 Profil kullanarak duvar taramaları yapılacaktır.

- Duvar arası ses ve ısı izolasyonu için Knauf Marka  aşağıdaki teknik özelliklerde      belirtildiği gibi ,

Düşük ısı iletim katsayısı, ısı iletimine karşı dirençlidir. λ =0,037 W/m.K

- Yangına karşı tepki sınıfı A1’dir,

- 50mm Kalınlığında ,

- 1,35 m2k /W Yoğunlukta ürün kullanılacaktır.

A 5 ) Tavan Kaplaması Yapılması

- 1mm Askı telleri çelik dübel yardımı ile tavana asılarak ,

- 0,50 mm U Profil kullanarak tavan karkası ,

- 0,40 mm C  Profil kullanarak tarama karkası yapılması işini kapsamaktadır.

- Knauf marka alçıpan kullanarak uygulama yapılacaktır

A 6 ) SIVA + SATEN ALÇI UYGULAMASI

- Alçıpan yüzeylerin birleşim noktalarına DALSAN marka derz alçısı çekildikten sonra , iki kat sıva alçı uygulaması üzerine son kat saten alçı uygulaması ve zımparalanarak boyaya uygun hale getirilmesi işini kapsar

A 7 ) Brüt Beton Yüzey Sıva + Saten Alçı Uygulaması

- Brüt Beton yüzeylerindeki pürüzler ve toz temizlendikten sonra “Kalekim” marka brüt beton astarı yüzeye uygulanıp kuruması beklenir.

- Brüt beton astarı kuruması ardından  iki kat sıva alçı uygulaması üzerine son kat saten alçı uygulaması ve zımparalanarak boyaya uygun hale getirilmesi işini kapsar

B ) Mekanik Tesisat İmalatı

Yangın Söndürme Sistemi Tadilatı ( Mevcut Ofis )

- Mevcut yangın söndürme springlerinin , revizyon yapılmış oda bölümlendirmelerine göre 3 m2 alanı tarayacak şekilde springlerin yer değişikliği yapılmasını kapsar.

Yangın Söndürme Sistemi İmalatı ( Yeni Ofis )

Natamam olan ofisin şaft kısmında bulunan kolon hattından imal edilmeye başlanacak  her 3 m2 alanı tarayacak şekilde spring konumlandırması yapılacaktır.

Temiz Su Tesisatı İmalatı

Kolon hattından başlanarak ıslak hacimlere 32mm Pprc Boru ile ıslak hacim ve Mutfak kısmına hat çekilecek, her hacime müdahale edebilmek için bir kesme vanası konulacaktır.  Sıcak su kullanımı için mevcut termosifonun bağlantısı yapılacaktır.

Atık Su Tesisatı İmalatı

Wc alanına 100mm Pvc Silenta Serisi boru ile anahat çekilecek , süzgeç ve lavabo hattı bağımsız olarak ayrı montaj edilecektir.

Kanal Tipi Fancoil Cihazı ve Borulaması

Kapasitesi belirlenmiş olan gizli tip  6 adet fancoilin  yerine montajı ve projede belirlenen noktalara lineer menfezlerin montajının yapılması işidir.

Her fancoile gidiş ve dönüş olmak üzere boru hattı çekilecek ve 19mm kauçuk boru izolasyonu yapılacaktır.

Cihazların drenajı şaftta bulunan drenaj hattına bağlanacaktır

C ) Elektrik Alt Yapı ve Armatür

Projede belirlenen alana yapılacak Ana Dağıtım Panosundan priz ve yer buatlarına ayrı linyeler ile 2,5 mm kesitinde kablo ile hat çekilecektir. Aydınlatma ve kumanda kablolarına 1,5mm kesitinde kablo kullanılacaktır

Kullanılacak tüm kablolar NHXMH özellikte olacaktır

Lineer Armatürler 10cm genişliğinde 80 cm uzunluğunda olacaktır

Lineer Armatürler 10cm genişliğinde 120 cm uzunluğunda olacaktır

Lineer Armatürler 10cm genişliğinde 2,80 cm ve 80 cm uzunluğunda dikdörtgen şekilde olacaktır.

Kare Spot Armatürler CATA …..   modeli olacaktır

Yer buatları içerisinde 4 adet priz 1 telefon 1 data hattı olmak üzere projede belirlenen yerlere montaj edilecektir.

Masa prizleri toplantı masası üzerinde merkezde konumlandırılacak. Grup içerisinde 2 adet priz olacaktır.

KAMERA SİSTEMİ 3 adet Haikon marka olup uzaktan erişilen  500gb harddisk kapasitesine sahip olacaktır.

D. ) Seramik Lavabolu, Lavabo Alt + Üst Dolap Takımı

- Kastamonu Entegre marka 18mm MDF  üzerine “Filli boya” marka ahşap boyası kullanılarak lake boyalı Gövde ve Kapak imalatı yapılacaktır.

- Üst Dolap kapakları ayna kaplama olacaktır.

- Bağlantı elemanları ve hırdavat aksesuarlar  alman menşeili “Hafele” markasından kullanılacaktır.

- Bağlantı vidaları Meridian marka kullanılacaktır.

E.1 ) Koridor 12mm Lake Ahşap Süpürgelik İmalatı

- Kastamonu Entegre marka 12mm MDF  üzerine “Filli boya” marka ahşap boyası kullanılarak lake boyalı Gövde imalatı yapılacaktır.

- “Sista” marka 1. sınıf yapıştırma malzemesi ile montajı yapılacaktır.

E.2 ) Kaplamalı Ahşap Özel Kapı İmalatı

- Dış kaplaması Lake ceviz boyalı özel 18mm “ Kaplama Ahşap” malzemesinden üretilecektir.

- Kanat boyu tavan imalatından kalan mesafe ölçüsüne kadar uzatılıp maksimum yükseklikte üretilecektir.

- Kulplar lake boyalı ahşaptan üretilecektir.

E.3 ) Kaplamalı Ahşap Özel Çift Kanat Kapı İmalatı

- Koridora bakan yüzünün dış kaplaması Lake ceviz boyalı özel  “ Kaplama Ahşap” malzemesinden üretilecektir.

- Oda içine bakan yüzü “Filli Boya” marka ahşap boyası kullanılarak üretilecektir.

- Kanat yüzeylerinde teknik dosyada yer alan CNC işlemeler uygulanacaktır.

- Kanat boyu tavan imalatından kalan mesafe ölçüsüne kadar uzatılıp maksimum yükseklikte üretilecektir.

- Kulplar lake boyalı ahşaptan üretilecektir.

E.4 ) Lake Boyalı Ahşap Gizli Kapı İmalatı

- Başkan odasından Toplantı odasına geçiş için kullanılır.

- Her iki yüzeyide “Filli Boya” marka ahşap boyası kullanılarak üretilecektir.

- E.9.7 – Satırında yer alan ahşap yüzeylerle uyumlu üretilecektir.

ELEKTRİK